ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України __________ 2013 року № ____

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України _____ за № _____

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці ___ 2012 року за № __

НПАОП 0.00-1.02-11

Правила організації безпечнОЇ

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

НПАОП 0.00-1.02-13

УДК 621.876(083.15)

ББК 39.9

П68

Розроблено:                 Державне підприємство «Київський експертно-технічний центр» Держгірпромнагляд України

та Технічний комітет (ТК104) «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

Внесено:                      Управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду.

Зареєстровано: 	в Міністерстві юстиції України  __________№_________________

Погоджено:	Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

Міністерством охорони здоров’я України;

Антимонопольним комітетом України;

Державним комітетом ядерного регулювання України;

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва;

Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

Федерацією профспілок України;

Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики;

Міністерством регіонального розвитку та будівництва України.

Введено:	На зміну НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»,

затверджених наказом Держнаглядохоронпраці 01.09.2008 №190

Дата введення

в дію:	________________

Відповідальні

Виконавці:	Шахмаров Д.Ш. (керівник), Рудюк Д.В., Величко В.С., Ланочевський Б.О., Воробей В.Я., 	Келеберденко В.М., Водовозов В.Б.

Редакційна

Комісія:	Дунас С.В., Назаренко О.М., Мокроусов Г.А., Горішній С.І., Шахмаров Д.Ш.,

Паномаренко М.П.

Правила організації

безпечнОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

I. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання (далі – підприємства), а також на фізичних осіб-підприємців незалежно від форм власності, які здійснюють монтаж, демонтаж, налагодження, експлуатацію, технічне обслуговування, технічний огляд, експертне обстеження, реєстрацію, ремонт, реконструкцію та модернізацію ліфтів, підйомників та їх складових частин.

1.2. Правила визначають основні вимоги щодо забезпечення безпечних умов праці під час  експлуатації ліфтів та безпеки користувачів, обслуговуючого персоналу, осіб, які здійснюють інспекційний контроль (нагляд), людей, що знаходяться поза шахти та машинного і блочного приміщень (за їх наявності), при використанні ліфтів за призначенням.

II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

- Технічний регламент ліфтів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року №465;

- Технічний регламент безпеки машин та устаткування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року №933;

- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджено постановою Кабінету Міністрів України                                 від 26 жовтня 2011 року №1107;

- ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005 Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки;

- ДСТУ pr EN 13015:2002 Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій із технічного обслуговування;

- ДСТУ EN 81-28:2009 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів;

- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці                                     від 19 квітня 1996 року N61 , зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31травня 1996 року за N262/128;

- НПАОП 0.00-4.12-2005 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірок знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці                                          від 26 січня 2005 року N15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України           15 лютого 2005 року за N231/10511;

- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду з охорони праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року №9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 07 квітня1998 року №226/2666;

- Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232;

- НПАОП 0.00-6.18-2004 Порядок проведення огляду, випробовування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N687;

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці, від 09 січня 1998 року N4 , зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 лютого1998 року за № 93/2533;

- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду з охорони праці                                        від 26 січня 2005 року №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15 лютого 2005 року №231/1511;

- ГОСТ 2.601-95 Эксплуатационные документы;

- ГСТУ 36.1-009-99 Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащеності на виконання робіт з монтажу ремонту та технічного обслуговування ліфтів;

- ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 рокуHYPERLINK «http://zakon.nau.ua/doc/?code=va039282-99» N39;

- ГСТУ 36.1-001-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж;

- ГСТУ 36.1-002-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації. Положення;

- ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України 21 червня 2001 року №272;

- ПТЕЕС Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України                            від 25 липня 2006 року HYPERLINK «http://zakon.nau.ua/doc/?code=z1143-06»N258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року №91)HYPERLINK «http://zakon.nau.ua/doc/?code=z1143-06», зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 року за №350/20663;

- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 27.03.2007 року №62, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2007 року №573/13840;

- ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общин технические условия;

- ДСТУ Б В.2.8-39:2011 Засоби підмощування. Загальні технічні умови;

- ДСТУ Б В.2.8-45:2011 Підмості пересувні збірно-розбірні. Технічні умови;

- ССБП Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги;

- ДБН А.3.2-2-2009 Правила пожежної безпеки України, затверджені наказом Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій                                        від 19 жовтня 2004 року №126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 жовтня 2004 року за №1410/10009;

- НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду                       від 18 червня 2007 року №132, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за №784/14051;

- ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення.

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Ці Правила встановлюють організаційні і технічні вимоги щодо організації безпечної експлуатації та монтажу ліфтів.

3.2. Дозволяється не проводити переобладнання діючих ліфтів, виготовлених до введення діючих нормативних актів, а також при їх модернізації та реконструкції в будівлях, де не можуть бути виконані вимоги нормативних актів до будівельної частини, при умові виконання розділу 7 цих Правил.

3.3. Дозволяється застосування в конструкції ліфта і його складових частинах принципово нових науково-технічних рішень, які не включені до вимог нормативних актів. В цьому випадку забезпечення необхідного рівня безпеки повинно бути підтверджено висновком експертизи експертної організації та не нижче ніж вимоги цих Правил.

3.4. На підставі заяви роботодавця та при наявності заходів, Держгірпромнагляд України  може здійснювати  тимчасове припинення вимог для роботодавця  вимог окремих пунктів цих Правил, для цього, в разі необхідності, може провести експертизи.

Роботодавець зобов’язаний невідкладно повідомляти зацікавлених працівників про рішення Держгірпромнагляду України.

IV. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах  використовують такі терміни та визначення.

Охорона праці – система законодавчих актів, соціально-економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатність людини в процесі праці.

Вимоги безпеки – система організаційних, технічних заходів і засобів, що запобігають дії на працюючих небезпечних виробничих чинників.

Виробнича санітарія – система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів і засобів, що запобігають дії на працюючих шкідливих виробничих чинників.

Дія небезпечних виробничих чинників призводить до травми, а шкідливих – до захворювання тих, що працюють.

Гігієна праці – комплекс санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення умов праці: створення на робочих місцях нормального повітряного середовища, освітленості, усунення шкідливої дії вібрації і шуму, улаштування і устаткування необхідних санітарно-побутових приміщень.

Будівельний підйомник - транспортний засіб перервної дії, який установлюють на час будівництва будь-якої споруди, призначений для підіймання і опускання будівельних матеріалів (вантажний підйомник) або будівельних матеріалів і людей (вантажопасажирський підйомник) у кабіні (платформі), яка переміщається на вертикальних напрямних з одного рівня на інший.

Введення ліфта (підйомника) в експлуатацію – подія, яка фіксує готовність ліфта (підйомника) до використовування за призначенням і документально оформлена в установленому порядку.

Власник ліфта (підйомника) – юридична або фізична особа, яка має на балансі ліфт.

Експертні організації – експертно-технічні центри, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Висновок експертизи  – документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання за формою, розробленою Держгірпромнаглядом і затвердженою в установленому порядку, містить інформацію про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу.

Експлуатація – період служби ліфта (підйомника) від моменту введення його в роботу до виведення з роботи, протягом якого підтримується і відновлюється його роботоздатність шляхом ремонту та технічного обслуговування.

Машинне приміщення – спеціальне приміщення, де розташовують привод або  декілька приводів ліфта та його устаткування.

Машинний простір  - простір усередині або поза шахтою, де розташовують механізми як єдине ціле або частинами.

Працівник – особа або особи, які працюють на підприємстві та виконують обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом) та мають відповідну професійну підготовку з ремонту, монтажу, огляду ліфта.

Постачальник - юридична або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, що вводить в обіг  ліфт або комплектувальні вироби у разі, якщо виробник не є резидентом України  та відсутній його уповноважений представник.

Призначений орган – орган з оцінення відповідності, вимоги до якого визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 року №59 «Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів».

Ремонт - відновлення пошкоджених, відпрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин ліфта або підйомника (металевих конструкцій, механізмів, гідроприводу, електроприводу, приладів і пристроїв безпеки тощо) з доведенням ліфта або підйомника до працездатного і справного стану.

Роботодавець  – власник підприємства або уповноважений ним орган, які використовують найману працю.

Спеціалізована ліфтова організація – роботодавець, який отримав в установленому порядку дозвіл на виконання відповідних робіт підвищеної небезпеки (монтаж,  налагодження, ремонт, реконструкція, експлуатація, технічне обслуговування, технічний огляд та випробовування ліфтів).

Технічне обслуговування – комплекс дій або дія для підтримання справного стану або працездатності ліфта (підйомника) під час використовування його за призначенням, простою та зберігання.

Технічний огляд – комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами, та випробування устаткування, що проводяться в строк, випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами.

Огляд ліфта - періодична перевірка справності обладнання та функціонування ліфта.

Капітальний ремонт ліфта: Ремонт, який виконується для відновлення справності та повного або близького до повного відновлення ресурсу ліфта з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові;

Ремонт ліфта – комплекс робіт для відновлення справного стану чи працездатності ліфта та відновлення його складових частин.

Модернізація – комплекс робіт з покращення техніко-експлуатаційних характеристик та подовження строку експлуатації ліфта заміною окремих складових частин на більш сучасні безпосередньо на місці експлуатації без заміни вантажопідіймальності, швидкості та кінематичної схеми.

Реконструкція - змінення технічних характеристик ліфта пов’язані зі змінами  кінематичної схеми, вантажопідіймальності, номінальної швидкості, висоти підіймання, що їх проводять після введення ліфта в експлуатацію.

V. НЕБЕЗПЕКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З МОНТАЖЕМ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ЛІФТА

5.1. Основні види небезпек, небезпечних ситуацій та випадків, які можуть виникати під час експлуатації або монтажу  ліфтів і є небезпечними для користувачів та осіб, що виконують роботи на ліфтах та проводять інспекційний контроль:

а) защемлення;

б) здавлювання;

в) падіння;

г) несанкціоноване зупинення кабіни ліфта між поверхами;

ґ) пожежа;

д) електрошок;

е) вібрація;

є) ушкодження матеріалу з причин:

- (поломки) механічні ушкодження;

- зношення;

- корозії.

VI. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

6.1. Роботодавець повинен, на підставі висновку експертизи експертної організації, отримувати дозвіл на виконання робіт з монтажу та демонтажу, налагодження, ремонту, реконструкції, експлуатації, технічного огляду та експертного обстеження ліфтів в установленому порядку відповідно до вимог  постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011року №1107.

6.2. Роботодавець повинен згідно зі статтею 5 Закону України "Про охорону праці" під час укладання трудового договору поінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, і можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

6.3. Згідно зі статтею 6 Закону України "Про охорону праці" умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

6.4. Відповідно до статті 7 Закону України "Про охорону праці" працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою.

6.5. З урахуванням специфіки роботи, чисельності працівників, умов праці роботодавець розробляє і затверджує положення про службу охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці                               від 15 листопада 2004 року N 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за N 1526/10125 (далі - НПАОП 0.00-4.21-04).

6.6. Інструкції з охорони праці повинні відповідати вимогам Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України                            від 29 січня 1998 року N9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                     07 квітня 1998 року за N 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98), Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року N 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за N 20/229 (далі -                  НПАОП 0.00-6.03-93).

6.7. Працівники під час прийняття на роботу повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року                N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року                  за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

6.8. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці                                   від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України                  15 лютого 2005 року за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).

Працівники та посадові особи, які у встановленому порядку не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

6.9. Попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України   23 липня 2007 року за № 846/14113.

6.10. Особи, молодші 18 років, не допускаються до роботи на посадах, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України                                      від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

6.11. Жінки не допускаються до робіт, визначених Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

6.12. Жінки не допускаються до робіт, характер яких пов’язаний з підійманням і переміщенням вантажів при чергуванні з іншою роботою до 2 разів на годину, маса яких перевищує 10 кг, а постійно протягом робочої зміни – 7 кг відповідно до Граничних норм піднімання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України                                        від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України              22 грудня 1993 року за № 194.

6.13. Роботодавець зобов'язаний забезпечити всіх спеціальним одягом працівників, які виконують роботи при експлуатації та монтажу ліфтів, забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду             від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України     21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08), та згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12 жовтня 2009 року № 169, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України                  03 листопада 2009 року за № 1017/17033 (далі – НПАОП 0.00-3.08-09).

Працівники загальних професій, які працюють на обслуговуванні ліфтів, забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (НПАОП 0.00-3.07-09).

6.14. Порядок забезпечення засобами індивідуального захисту працівників здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року                                 за N 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08).

6.15. Під час виконання робіт, що не є специфічними для ліфтів, слід керуватися відповідними чинними нормативно-правовими актами з охорони праці.

6.16. Виконання ремонтно-будівельних робіт під час монтажу та експлуатації ліфтів необхідно здійснювати відповідно до затвердженого керівником організації проекту виконання робіт (далі – ПВР) згідно з вимогами ДБН А.3.2-2-2009.

6.17. На основі Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці                               від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                 15 лютого 2005 року за № 232/10512, та орієнтовного переліку видів робіт, на здійснення яких необхідно видавати наряд-допуск, що наведений у додатку К до ДБН А.3.2-2-2009 та п.3 НПАОП 0.00-1.21-98, з урахуванням місцевих умов і специфіки монтажу та експлуатації ліфтів  роботодавець розробляє і затверджує перелік робіт, на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск.

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки видається до початку робіт, де є або може виникнути виробнича небезпека, відповідальному виконавцю робіт.

Наряд-допуск видається на строк, необхідний для виконання заданого обсягу робіт, але не більше 15 календарних днів з початку роботи. Наряд-допуск може бути продовжений один раз на термін не більше 15 календарних днів від дня продовження. У випадку зміни умов провадження робіт наряд-допуск анулюється і відновлювати роботи дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску.

Посадова особа, що видала наряд-допуск на виконання робіт, зобов'язана здійснювати контроль за виконанням працівниками заходів із забезпечення безпеки праці.

6.18. Організація робочих місць повинна забезпечувати безпеку працівників на всіх етапах виконання робіт на ліфтах(підйомниках) та під час проведення огляду, технічного огляду та експертного обстеження.

6.19. Для виконання робіт на висоті роботодавець повинен отримати відповідний дозвіл та виконувати вимоги НПАОП 0.00-1.15-07.

6.20. Робочі місця та проходи до них на висоті 1,3 м. і більше та ділянки завширшки менше ніж  2 м. від межі перепаду за висотою захищаються тимчасовими огорожами відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 та                      ГОСТ  12.4.059-89.

6.21. У разі неможливості обгородити робочі місця на висоті роботи повинні виконуватися з використанням запобіжних поясів відповідно до вимог ГОСТ 12.4.089-86 або ременів безпеки згідно зі стандартом „ Індивідуальне спорядження для захисту від падінь з висоти. Ремені безпеки ” (ДСТУ 361-2001) і спеціальних канатів для страхування відповідно до вимог ГОСТ 12.4.107-82 „ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования”.

Страхувальний канат запобіжного пояса повинен кріпитись до надійного елемента або конструкцій споруди.

6.22. Отвори в перекриттях, призначені для монтажу ліфтів, до яких можливий доступ людей, повинні бути закриті суцільним надійним настилом відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.8-39:2011 , ДСТУ Б В.2.8-45:2011 або мати огорожу відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89.

6.23. Під час виконання робіт по монтажу та експлуатації на ліфтах ділянки робіт, робочі місця, проїзди і підходи до них повинні бути освітлені з настанням темряви відповідно до вимог ДБН В.2.5-28-2006 ”Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення”.

6.24. Електробезпека на робочих місцях повинна забезпечуватися відповідно до вимог ДСТУ Б А.3.2-13:2011, ДНАОП 0.00-1.21-98, Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209.

6.25. Загальні вимоги електробезпеки устаткування повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования". Обладнання та комунікації повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з ДСТУ 7237:2011 "ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту".

6.26. Складування матеріалів, конструкцій і устаткування ліфта під час  його монтажу та ремонту повинно здійснюватися відповідно до вимог                                ДБН А.3.2-2-2009, НАПБ А.01.001-2004 та ДБН Г.1.4-95 „Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві”, затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 07 липня 1995 року № 134.

6.27. Вимоги безпеки під час використання інструмента і технологічного оснащення

6.27.1. Драбини, які використовуються для підйому або спуску працівників на робочі місця, повинні відповідати вимогам ГОСТ 26887-86.

Драбини або скоби застосовуються для піднімання або опускання працівників на робочі місця, розташовані на висоті або глибині більше ніж 5 м, мають бути обладнані пристроями для закріплення запобіжного пояса (канатами з уловлювачами тощо).

Переносні драбини перед експлуатацією необхідно випробувати статичними навантаженнями 1200Н (120 кГс) прикладанням до одного з щабля в середині прогону драбини, що знаходиться в експлуатаційному положенні. У процесі (період) експлуатації дерев'яні драбини необхідно випробовувати кожні півроку, а металеві – один раз на рік.

6.27.2. Під час застосування вантажопідіймальних механізмів, вантажозахоплювальних органів та пристроїв верстатного та зварювального обладнання, абразивного, ельборового, ручного електрифікованого, слюсарно-ковальського, пневматичного та іншого інструмента необхідно дотримуватися вимог відповідних чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

6.27.3. До роботи з електроінструментом допускаються працівники, що пройшли навчання та перевірку знань з безпечного виконання робіт і мають відповідну групу з електробезпеки згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.21-98.

До роботи з електроінструментом класу I у приміщеннях з підвищеною небезпекою і поза приміщеннями допускаються працівники з групою з електробезпеки не нижче ІІ.

До роботи з електроінструментом II і III класів допускаються працівники з I групою з електробезпеки.

Класи електроінструмента за умовами безпеки прийняті згідно з підпунктом 6.7.1 пункту 6.7 розділу 6 ДНАОП 0.00-1.21-98.

6.27.4. Електрифікований і пневматичний ручний інструмент (молотки, трамбівки й інші) повинен бути добре відрегульований і не мати вібрації, що перевищує норму, відповідно до вимог Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації, затверджених постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39 (ДСН 3.3.6.039-99).

6.27.5. Ручний електричний інструмент повинен використовуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.2.013.0-91 „ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытания”.

6.27.6. Забороняється доторкатися до частин інструмента, що рухаються; триматися за кабель інструмента або торкатися деталей інструмента, що обертаються; видаляти руками стружку або тирсу під час роботи інструмента.

6.27.7. Забороняється виконувати роботи пневматичним і механізованим інструментом з приставних драбин. Робота з драбин допускається тільки при огородженні всієї робочої площадки і при наявності упорів на ніжках драбини, що забезпечують її стійкість.

6.27.8. Робота електроінструмента негайно припиняться у випадку виникнення хоча б однієї з таких несправностей: ушкодження  штепсельного з'єднання, вимикача; іскріння щіток на колекторі; витік мастила з редуктора; поява диму, горіння ізоляції або підвищення шуму; несправність заземлення тощо відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98.

6.27.9. При абразивній обробці працівники повинні забезпечуватися респіраторами, захисними окулярами за ГОСТ 12.4.013-85 "ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия" або захисними щитками відповідно до вимог ГОСТ 12.4.023-84 "ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля" та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до НПАОП 27.0-3.01-08.

6.27.10. Розміщення устаткування для випробування абразивних інструментів повинне проводитися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.028-82 "ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инстументом. Требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.3.028-82).

6.27.11. Випробування абразивних кругів повинно виконуватися згідно з вимогами ГОСТ 12.3.028-82.

6.27.12. На робочому місці, де виконується робота кругами різного діаметра, на видному місці необхідно вивішувати табличку із зазначенням діаметра круга, його робочої швидкості та числа обертів у хвилину шпинделя верстата.

6.28. Вимоги безпеки під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт

6.28.1. Навантажувально-розвантажувальні роботи повинні виконуватися з дотриманням вимог ГОСТ 12.3.020-80 „ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности”, ГОСТ 12.3.009-76 „ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности” СТ СЭВ 3518-81 (далі – ГОСТ 12.3.009-76), ДБН А.3.2-2-2009, Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці                              від 25 вересня 1995 року № 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України              10 жовтня 1995 року за № 371/907 (НПАОП 0.00-5.03-95); Типової інструкції з безпечного ведення робіт стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 372/908 (далі –                 НПАОП 0.00-5.04-95); Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці                                              від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України                 13 березня 1995 року за № 60/596 (НПАОП 0.00-5.06-94).

6.28.2. Переміщення вантажів масою більше ніж 20 кг здійснюється, як правило, за допомогою підйомно-транспортних пристроїв або засобів механізації.

6.28.3. Переміщення вантажів на відстань більше  ніж 25 м повинно бути механізовано.

6.28.4. Вантажопідіймальні механізми (крани, талі, лебідки), знімні вантажозахоплювальні органи (гаки, грейфери, кліщові захвати тощо), змінні вантажозахоплювальні пристрої (стропи, захвати, траверси тощо) та тару необхідно експлуатувати та зберігати з дотриманням вимог НПАОП 0.00-1.01-07.

6.28.5. Навантажувально-розвантажувальні роботи та складування вантажів із застосуванням вантажопідіймальних кранів і машин на стаціонарних складах, майданчиках, базах мають виконуватися за технологічними картами, розробленими  та затвердженими підприємством, що проводить зазначені роботи.

6.28.6. У технологічній карті зазначається місце розміщення стропальників під час переміщення вантажів і передбачається можливість їх виходу на естакади або навісні площадки.

6.28.7. Не дозволяється перебувати працівникам у місцях переміщення вантажу або його можливого перекидання.

6.28.8. Під час орієнтування вантажу працівники повинні перебувати на відстані не менше ніж 3 м від вантажу.

6.29. Вимоги безпеки при монтажі та налагоджуванні ліфтів

6.29.1. Монтаж ліфтів виконують згідно з настановою з монтажу виробника ліфтів.

Спеціалізована ліфтова організація може виконувати монтаж, демонтаж, модернізацію ліфта, при наявності дозволу на виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, дозволу на зварювальні роботи та роботи на висоті.

6.29.2. Реконструкція ліфта повинна проводитись за проектом спеціалізованої ліфтової організації.

6.29.3. Вимірювання параметрів якості руху ліфта виконують згідно                                   з ДСТУ ISO 18738-2004.

6.29.4. Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських і вантажопасажирських ліфтах виконують згідно з ДСТУ  EN 81-28:2001.

6.29.5. Модернізацію ліфтів виконують згідно з ГСТУ 36.1-002-97. Після проведення повної модернізації, яка здійснена не поетапно, складається новий паспорт. В інших випадках відомості про заміну устаткування, яка була проведена, заносяться в діючий паспорт організацією, яка її провела.

6.29.6. Відхилення від конструкторської документації, необхідність у яких виникає в процесі монтажу, модернізації, реконструкції ліфтів, повинні узгоджуватись з підприємством - виробником ліфта або організацією - розробником конструкторської документації.

Спеціалізованим ліфтовим організаціям, які отримали в установленому порядку дозвіл на монтаж, реконструкцію ліфтів, дозволено вносити зміни до установчих креслень без проведення узгоджень з виробником за умови виконання вимог цих Правил.

Зміни до конструкторської документації повинні бути завірені підписом фахівця і печаткою організації, яка вносила зміни.

6.29.7. До початку роботи із застосуванням машин керівник робіт відповідно до розробленого та затвердженого проект виконання робіт (ПВР) повинен визначити схему руху та місце установки машин, місця та способи занулення (заземлення) машин, що мають електропривод, указати способи взаємодії та сигналізації машиніста (оператора) з працівником, який виконує обов'язки сигналіста, та працівником, який обслуговує машину, визначити, у разі необхідності, місце перебування цього працівника, а також забезпечити належне освітлення робочої зони.

6.29.8. Місце роботи машин необхідно визначати так, щоб був забезпечений простір, достатній для огляду місця робіт та зони маневрування.

У разі коли машиніст або моторист, що управляє машиною, не має достатнього огляду місця робіт або не бачить працівника, який має подавати йому сигнали, між машиністом і працівником необхідно встановити двосторонній радіозв'язок або телефонний зв'язок.

Для зв'язку між стропальником і машиністом крана відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.04-95 допускається призначати проміжних сигнальників.

6.29.9. Значення сигналів, що подаються в процесі роботи або пересування машини, необхідно роз'яснювати всім працівникам, пов'язаних з цією роботою.

6.29.10. Не дозволяється залишати без нагляду машини з двигуном, що працює.

6.29.11. Підйомники під час виконання ремонтних і будівельно-монтажних робіт повинні експлуатуватися відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.36-03.

6.29.12. Вантажопідіймальні лебідки повинні експлуатуватися відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.01-07.

6.29.13. Майданчик, де виконуються навантажувально-розвантажувальні роботи, повинен бути огороджений відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89.

6.29.14. Не дозволяється піднімати або переміщати краном працівників і перевозити їх на автокранах і автонавантажувачах.

6.29.15. Працівники, які виконують роботи на висоті з робочої платформи підйомника, повинні працювати в захисних касках та із запобіжним поясом, пристебнутим до скоб або елементів конструкції робочої платформи.

6.29.16. Механізми, засоби малої механізації (далі – машини), устаткування повинні експлуатуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.033-84 „ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации”, Технічного регламенту безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 12 жовтня 2010 року № 933, та інструкцій заводів-виробників.

Вантажопідіймальні машини необхідно експлуатувати з урахуванням вимог НПАОП 0.00-1.01-07.

VII. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТА

7.1. Утримання в справному стані ліфтів забезпечується шляхом виконання роботодавцем вимог інструкцій (настанов) з експлуатації виробників (постачальників) ліфтів.

7.2. Експлуатація  ліфтів  включає в себе:

- огляд ліфта;

- автоматизований контроль за роботою ліфта (за його наявності);

- технічне обслуговування;

- аварійно-технічне обслуговування;

- капітальний ремонт (заміна обладнання);

- модернізацію (як в процесі експлуатації ліфта, так і після закінчення граничного строку експлуатації).

7.3. Роботи з огляду ліфтів, технічного обслуговування, ремонту, аварійно-технічного обслуговування, модернізації, а також обслуговування та ремонт обладнання систем автоматизованого контролю за роботою ліфтів виконуються власником або спеціалізованими ліфтовими організаціями. Умови виконання робіт встановлюються в договорі між власником і спеціалізованої ліфтової організацією з урахуванням вимог ДСТУ EN 81-21:2009 і ДСТУ EN 13015:2002.

7.4. Організація робіт з експлуатації ліфтів.

7.4.1. Огляд ліфта.

7.4.1.1. Огляд ліфта виконує ліфтер чи електромеханік з ліфтів у відповідності з керівництвом (документацією) по експлуатації ліфта та технологічним процесом (інструкцією) спеціалізованої ліфтової організації.

7.4.2. Контроль за роботою ліфта за допомогою пристрою автоматизованого контролю (за його наявності).

7.4.2.1. Автоматизований контроль за роботою ліфта за допомогою пристрої диспетчерського контролю здійснює диспетчер (оператор) відповідно до керівництва по експлуатації пристрою автоматизованого контролю.

7.4.3. Технічне обслуговування.

7.4.3.1. Обсяг і періодичність технічного обслуговування ліфтів встановлюються виробником на підставі керівництва (інструкцій) з експлуатації ліфтів та виконуються у відповідності з технологічним процесом (інструкцією) спеціалізованою ліфтовою організацією.

7.4.3.2.  Ці документи повинні містити види, періодичність і склад робіт, а також безпечні методи (у тому числі безпечну евакуацію пасажирів з кабіни) їх виконання, застосовувані інструменти і пристосування, технічні вимоги до обладнання та вузлів.

7.4.4. Організація роботи ліфтової рятувальної служби.

7.4.4.1. Загальна інформація ліфтової рятувальної служби повинна відповідати вимогам Додатку В ДСТУ EN 81-28:2009.

7.4.4.2. Вимоги безпеки і (або) заходи захисту ліфтової рятувальної служби повинні відповідати п.4 ДСТУ EN 81-28:2009.

7.4.4.3.  Ліфтова рятувальна служба обслуговування ліфтів передбачає проведення робіт з безпечної евакуації пасажирів з кабін зупинених ліфтів та (або) з відновлення працездатності зупинених ліфтів. Аварійно-технічне обслуговування ліфтів проводиться ліфтовою рятувальною службою спеціалізованої ліфтової організації, що здійснюють технічне обслуговування і ремонт ліфтів.

Спеціалізованої ліфтової організації допускається залучати ліфтову рятувальну службу іншої спеціалізованої ліфтової організації для звільнення пасажирів з ліфтів на підставі договору.

7.4.4.4. Умови проведення робіт з аварійно-технічного обслуговування повинні передбачати:

- Порядок функціонування, служби у робочі, вихідні та святкові дні, денний і нічний час;

- Порядок приймання, реєстрації та виконання заявок, передачі їх на виконання персоналу;

- Особливості організації робіт в екстремальних умовах (зникнення електроенергії в будівлях, пожежа, затоплення і т.п.).

7.4.4.5. Ліфтова рятувальна служба повинна бути укомплектована необхідною кількістю електромеханіків з ліфтів для виконання вимог п.п. 7.4.4.3, 7.4.4.4, з урахуванням кількості ліфтів, їх типів і модифікацій, а також оснащена необхідним автотранспортом, інструментом, пристосуваннями і механізмами. Персонал ліфтової рятувальної служби повинен бути навчений безпечному проведенню робіт на відповідних типах ліфтів.

7.4.5. Обсяг робіт з капітального ремонту складових частин ліфта визначається за результатами оцінки технічного стану та експертного обстеження.

7.4.5.1. Капітальний ремонт ліфта не входить до складу робіт з технічного обслуговування ліфта і проводиться спеціалізованої ліфтової організацією на умовах договору з власником ліфтів.

7.4.5.2. Проведення капітального ремонту ліфта повинне плануватися, виходячи з терміну служби складових частин, вузлів і обладнання ліфта, наведеного в документації виробника. У разі відсутності в документації виготовлювача терміну служби складових частин цей термін встановлюється відповідно до Додатку 1.

7.4.5.3. Термін проведення капітального ремонту ліфта планується власником ліфта спільно з організацією, що здійснює його технічне обслуговування та ремонт.

7.5. Обов'язки власника ліфта.

7.5.1. Власник ліфта забезпечує утримання ліфта в справному стані і його безпечну експлуатацію.

7.5.2. З метою забезпечення безпеки знаходиться в експлуатації ліфта власник:

- Забезпечує виконання заходів п.7.5.3 цих Правил;

- для постановки на облік нового або модернізованого ліфта в декларативному порядку надає до територіальних органів Держгірпромнагляду інформацію про власника ліфта (найменування, поштову адресу і телефон), адресу установки ліфта (його основні характеристики) та копію декларації про відповідність ліфта вимогам «Технічного регламенту ліфтів » в термін, що не перевищує 10 днів з дня введення ліфта в експлуатацію;

- забезпечує вивід ліфта з експлуатації після закінчення призначеного терміну служби і в разі загрози життю і здоров'ю людей;

- забезпечує організацію проведення оцінки відповідності ліфта згідно з розділом 7.9 цих Правил і експертизи промислової безпеки;

- призначає особу, відповідального за організацію експлуатації ліфтів;

- забезпечує організацію виконання рекомендацій, виданих при оцінці відповідності та експертизі;

- забезпечує організацію виконання приписів посадових осіб Держгірпромнагляду, відповідно до наданих їм повноважень;

- забезпечує дотримання законодавства у сфері промислової безпеки в тому числі:

- заходи по локалізації та ліквідації наслідків аварії і нещасних випадків на ліфті, сприяння державним органам, участь у технічному розслідуванні причин аварій і нещасних випадків на ліфті, а також вживає заходів щодо усунення зазначених причин і їх профілактиці;

- заходи по захисту життя і здоров'я працівників, пов'язаних з експлуатацією ліфтів;

- своєчасне інформування відповідних органів Держгірпромнагляду про аварію і нещасному випадку на ліфті;

- облік аварій, інцидентів і нещасних випадків на ліфті;

- аналіз причин виникнення інцидентів на ліфті, вжиття заходів щодо усунення зазначених причин і профілактиці подібних інцидентів;

- подання в орган Держгірпромнагляду інформації про кількість аварій, інцидентів і нещасних випадків, причини їх виникнення та вжиті заходи;

- подання відомостей, необхідних для реєстрації небезпечного виробничого об'єкта в державному реєстрі, в порядку встановленому Держгірпромнаглядом.

- забезпечує, щоб ключі від дверей (люків) у машинне і блочне приміщення і від аварійних і оглядових дверей (люків) знаходилися в будинку і використовуватися тільки персоналом, для якого дозволено доступ.

- забезпечує за будь-яких обставин обслуговуючій організації безпечний прохід у будинок і до установки для цілей звільнення людей.

7.5.3. Власник ліфта для забезпечення безпеки, що знаходиться в експлуатації ліфта виконує заходи:

а) по підтриманню умов експлуатації (температурного режиму, вологості та ін.) в машинному, блочному приміщеннях і в шахті ліфта відповідно до вимог технічної документації на ліфт;

б) щодо забезпечення можливості доступу в приміщення з обладнанням ліфта для обслуговуючого персоналу та осіб, що здійснюють контроль і нагляд;

в) по виключенню доступу сторонніх осіб в приміщення з обладнанням ліфта;

г) щодо забезпечення стаціонарним електричним освітленням: поверхових площадок, площадок перед входом у приміщення, в якому розміщено обладнання ліфта і проходів до них, пристроїв для проведення евакуації пасажирів з кабіни і для проведення динамічних випробувань згідно з розділом 7.10 цих Правил;

д) щодо забезпечення використання ліфта тільки за призначенням протягом всього терміну експлуатації;

е) щодо забезпечення переговорного зв’язку між кабіною та місцем знаходження (ліфтової) рятувальної служби.

7.5.4. Обладнання ліфтів автоматизованим контролем визначається власником ліфта або спеціалізованої ліфтової організацією за погодженням з власником ліфта.

7.5.5. Власник обладнання системи автоматизованого контролю за роботою ліфтів повинен забезпечити заходи з утримання його в справному стані.

7.5.6. Обслуговування та ремонт обладнання систем автоматизованого контролю за роботою ліфтів здійснюється (спеціалізованою ліфтовою) організацією, яка має технічні засоби та кваліфікований персонал.

7.5.7. Пристрій автоматизованого контролю за роботою ліфта повинна забезпечувати:

- сигналізацію про відкриття дверей шахти за відсутності кабіни на поверсі в режимі нормальної роботи;

- сигналізацію про спрацьовування електричних пристроїв безпеки;

- сигналізацію про відкриття дверей машинного (блочного) приміщення або шаф керування, розташованих поза машинним приміщенням (для ліфтів без машинного приміщення).

7.5.8. Енергопостачання устаткування автоматизованого контролю за роботою ліфтів повинно здійснюватися незалежно від енергопостачання ліфта. При припиненні енергопостачання устаткування власник повинен забезпечити наявність засобів для функціонування системи не менше 1 години.

7.5.9. Власник ліфта забезпечує наявність правил користування ліфтом.

У правилах користування пасажирським ліфтом має  бути вказана заборона самостійного виходу пасажирів з кабіни в разі аварійного зупинення,  проїзду дітей дошкільного віку без супроводу дорослих, заборона запуску кабіни з поверхової площадки, а також порядок перевезення немовлят в дитячих колясках.

У правилах користування вантажним та лікарняним ліфтом з внутрішнім керуванням  має бути вказана заборона одночасного перевезення пасажира і вантажу. На стулках дверей шахти цих ліфтів повинен бути надпис «При відкритті дверей шахти переконайся в наявності кабіни на посадочному поверсі».

У правилах користування вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням повинна бути передбачена заборона перевезення людей.

Використання ліфта не за призначенням і не у відповідності до настанови з експлуатації заборонено.

7.5.10. У пасажирському ліфті дозволено перевезення ручного багажу та речей домашнього вжитку.

Якщо пасажирський ліфт самостійного користування відповідає вимогам до ліфтів класу III, встановленим у ДСТУ ISO 4190-1:2001, його дозволено використовувати для установ охорони здоров'я.

7.5.11. У разі перевезення в ліфті вибухонебезпечних, пожежонебезпечних, хімічно активних і радіоактивних вантажів необхідно застосовувати заходи для безпеки персоналу, що супроводжує вантаж, оточуючих та збереження устаткування ліфта. Одночасне перевезення небезпечних вантажів та пасажирів заборонено.

У разі перевезення в ліфті пожежонебезпечних вантажів (легкозаймистих та горючих рідин) мають виконуватись вимоги НАПБ А.01.001-2004.

7.5.12. Правила користування ліфтом мають бути вивішені:

- на основному (першому) поверсі або в кабіні - у разі змішаного керування;

- у кабіні - у разі внутрішнього керування;

- біля кожного поста керування - у разі зовнішнього керування.

У разі групового керування на основному поверсі дозволено вивішувати одну табличку правил, яка стосується всієї групи ліфтів.

7.5.13. На всіх дверях шахти ліфта з зовнішнім керуванням мають бути написи про вантажопідіймальність ліфта і про заборону перевезення людей.

7.5.14. При зміні власника новий власник для обліку в строк, що не перевищує 10 днів з дня передачі ліфта в декларативному порядку, представляє в територіальні органи Держгірпромнагляду інформацію про власника ліфта (найменування, поштову адресу і телефон), адресу установки ліфта (його основні характеристики) і забезпечення його безпечної експлуатації.

7.5.15. Для зняття з обліку демонтованого ліфта, а також при передачі ліфта під нагляд в інші наглядові органи, власник представляє відповідну інформацію до органу Держгірпромнагляду.

7.6. Вимоги до спеціалізованої ліфтової організації, що здійснює, експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт, модернізацію ліфтів.

7.6.1. Спеціалізована ліфтова організація повинна мати технічні засоби, обладнання, а також матеріали для виконання робіт по технічному обслуговуванню і ремонту і (або) модернізації ліфтів.

7.6.2. Спеціалізована ліфтова організація повинна мати у своєму розпорядженні достатню кількість працівників, що мають професійну підготовку, відповідну кваліфікацію і групи з електробезпеки. Штатна чисельність персоналу та структура спеціалізованої ліфтової організації повинна визначатися виходячи з необхідності виконання обсягу робіт, передбаченого керівництвом по експлуатації, з урахуванням місцевих умов експлуатації, кваліфікації персоналу та підтверджуватися розрахунком.

7.6.3. Спеціалізована ліфтова організація повинна мати:

- дільницю з технічного обслуговування та ремонту ліфтів;

- ліфтову рятувальну службу з автотранспортом;

- дільницю з монтажу ліфтів (при необхідності);

- дільницю електронної наладки (при необхідності);

- службу управління якістю;

- електротехнічну лабораторію (при необхідності);

- інженера з налагоджування та випробувань;

- електрозварювальника (при необхідності);

- офісне приміщення (на 1 чол. не менше 6 м2);

- опорний пункт для електромеханіків, в залежності від кількості ліфтів, які обслуговуються;

- необхідні вимірювальні та діагностичні прилади;

- нормативи оснащеності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів згідно з ДСТУ 36.1-009-99;

- в штаті не менше 90% персоналу за основним місцем роботи.

7.6.4. Спеціалізована ліфтова організація повинна організувати і забезпечити функціонування виробничого контролю за дотриманням вимог промислової безпеки.

7.6.5. Спеціалізована ліфтова організація повинна:

- призначити працівників, відповідальних за організацію виконання відповідних видів робіт;

- призначити і допустити до самостійної роботи кваліфікованого працівника і покласти на нього виконання відповідних видів робіт на закріплених ліфтах;

- забезпечити підготовку та перевірку знань працівників і обслуговуючого персоналу з електробезпеки не нижче груп:

IV - особа, відповідальна за організацію виконання відповідних видів робіт;

III - особа, яка здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфтів;

II - ліфтер;

- забезпечити працівників посадовими та виробничими інструкціями;

- забезпечити своєчасну підготовку і перевірку знань персоналу у відповідності з НПАОП 0.00-4.12-2005;

-  на основному посадковому поверсі вивішувати табличку із зазначенням номера телефону для зв'язку з обслуговуючим персоналом і рятувальною ліфтовою службою;

- у разі загрози життю та здоров'ю людей негайно призупинити роботу ліфта і проінформувати власника;

- інформувати власника про необхідність призупинити експлуатацію ліфта, у зв'язку закінченням призначеного терміну служби;

- в розділ паспорта ліфта «Відомості про ремонт і модернізацію» вносити відомості про заміненому обладнанні із зазначенням типу або позначення і завіряти їх підписом уповноваженого представника спеціалізованої ліфтової організації;

- інформувати власника ліфта про прийняття нових нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, що встановлюють вимоги до безпеки ліфтів.

7.6.6. Працівники (електромеханіки з ліфтів), які виконують технічне обслуговування і ремонт певного типу ліфтів, мають мати практичний стаж з обслуговування таких ліфтів, або його монтажу не менше шести місяців. Електромеханіки, які не мають шестимісячного практичного стажу можуть залучатися до технічного обслуговування і ремонту певного типу ліфтів тільки в складі ланки(бригади), або під керівництвом компетентного електромеханіка, який пройшов перевірку знань.

Електромеханіки, яких переводять на обслуговування інших типів ліфтів, мають бути ознайомлені з особливостями будови і обслуговування таких ліфтів, а також пройти стажування.

7.6.7. В виробничій інструкції обслуговуючого персоналу з технічного обслуговування ліфта(ів), повинен бути передбачений об’єм робіт, визначений виробником, але не менший ніж вказаний у Додатку А ДСТУ prEN 13015:2002.

7.6.8. Повинен бути врахований, для оцінювання ризику під час виконання робіт з технічного обслуговування ліфтів, перелік елементів, вказаний у Додатку В ДСТУ prEN 13015:2002

В інструкції з охорони праці обслуговуючого персоналу для кожної процедури робіт з технічного обслуговування ліфта повинні бути визначені заходи безпеки.

7.6.9. Вся інформація про виконання технічного обслуговування на ліфті (дата виконання, прізвище та підпис виконавця роботи) та відмітки про усунення несправностей заносяться виконавцем в журнал технічного обслуговування і ремонту ліфта.

Електромеханіки ліфтової рятувальної служби також зобов'язані записувати в цьому журналі дату, перелік виконаних робіт, прізвище та підпис виконавця.

7.6.10. Керування пасажирським та вантажним ліфтами тільки з внутрішнім керуванням має бути доручено ліфтерам.

Керування вантажним ліфтом і службовим (вантажним малим) ліфтом з зовнішнім керуванням може здійснювати особа, яка отримала відповідний інструктаж з правил користування ліфтом.

Вимоги цього пункту не поширюються на керування, яке виконують з даху кабіни, з машинного приміщення або з шафи, де розміщено пристрій керування ліфтом (ПКЛ).

7.6.11. Дозволено тимчасове використовування пасажирських та вантажопасажирських ліфтів для перевезення будівельних матеріалів в процесі виконання оздоблювальних робіт в квартирах нових житлових  будинків за умови, що:

а) проведено первинний технічний огляд ліфта у встановленому порядку;

б) ліфт поставлений на облік в  міському  органі Держгірпромнагляду;

в) розроблені правила користування ліфтом;

г) стіни, підлога, стеля купе кабіни огороджені щитами, прибори  освітлення та пост апарату керування закрито прозорою плівкою, стулки дверей обклеєно самоклеючою плівкою;

д) ліфт працює в режимі внутрішнього керування;

е) експлуатація ліфта організовано відповідно до вимог цих правил та ліфтом керує ліфтер – провідник.

ж) кабіна обладнана пристроєм обмеження завантаження незалежно від розмірів підлоги кабіни;

Після тимчасового використання потрібно ліфт перевести в експлуатування, в паспортний режим роботи.

7.7. Перелік несправностей і порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, за яких власник повинен припинити експлуатацію ліфта до усунення порушень:

- закінчився призначений строк експлуатації і не проведено експертне обстеження.

- не проведено періодичний технічний огляд ліфта.

- не працюють пристрої безпеки.

- незадовільні результати динамічного випробовування ліфта.

- металеві конструкції або корпуси електричних апаратів знаходяться під напругою, а також за незадовільних висновків в протоколах перевіряння опору ізоляції, захисного заземлення або петлі «фаза-нуль».

- негативний висновок експертного обстеження із зазначенням порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, які негативно впливають на безпечну експлуатацію ліфта і загрожують безпеці обслуговуючого персоналу та користувачів.

7.8. Введення ліфта в експлуатацію

7.8.1. Введення ліфта в експлуатацію після монтажу здійснюється згідно з вимогами Постанови КМУ № 687 від 26 травня 2004 року і Постанови КМУ               № 1107 від 26 жовтня 2011 року.

7.8.2. Дозволяється роботодавцю ввести в експлуатацію  нові змонтовані  ліфти, на підставі позитивного первинного технічного огляду, якщо роботодавець вже має дозвіл на експлуатацію даного типу ліфтів.

7.8.3. Роботодавець, за позитивним висновком первинного технічного огляду та при наявності дозволу на експлуатацію, може ввести ліфт в експлуатацію з дозволеними параметрами експлуатації.

7.8.4. Дозволено введення ліфта в експлуатацію, якщо виявлені несправності були усунені в процесі перевірки і технічного огляду.

7.8.5. Не дозволяється введення ліфта в експлуатацію, при наявності порушення вказаних п.7.7 цих Правил.

7.9. Технічний огляд ліфтів

7.9.1. У процесі експлуатації ліфти підлягають технічним оглядам згідно з вимогами НПАОП 0.00-6.18-2004 і цим розділом.

7.9.2. Ліфти в місці встановлення мають підлягати технічним оглядам:

- первинному;

- періодичному;

- позачерговому.

Технічний огляд ліфтів проводять у кілька етапів:

- вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);

- аналіз умов та режимів експлуатації;

- проведення огляду;

- проведення випробування, неруйнівного контролювання, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;

- оцінення технічного стану;

- визначення умов та строку подальшої експлуатації.

7.9.3. Технічний огляд ліфта проводять атестовані в установленому Держгірпромнагляду порядку фахівці спеціалізованої, експертної, та уповноваженої організації, у разі закінчення призначеного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного або техногенного характеру, які безпосередньо не беруть участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції, які мають дозвіл на виконання цих робіт в установленому порядку згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1107 .

Допуск фахівців для проведення технічного огляду та/або експертного обстеження здійснюються відповідно до законодавства.

7.9.4. Звіти, акти, розрахунки, протоколи, оформлені за результатами технічного огляду та/або експертного обстеження, зберігаються роботодавцем разом з паспортом ліфта.

7.9.5. Експерт технічний, який несе відповідальність за технічний огляд ліфта,  повинен мати:

- високу технічну і професійну підготовку;

- задовільне знання вимог щодо проведення випробовувань і відповідне посвідчення;

- уміння оформлення сертифікату, реєстраційних записів і звітів, які вимагають для завірення результатів випробовування.

7.9.6. Роботодавець не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення технічного огляду повідомляє про це у письмовій формі експертну, спеціалізовану ліфтову організацію, а про проведення первинного або позачергового технічного огляду у разі закінчення призначеного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного або техногенного характеру, - уповноважену організацію.

7.9.7. У разі, коли через несправність або з інших причин неможливо провести технічний огляд устаткування в зазначений строк, власник зобов'язаний зробити це достроково або припинити експлуатацію устаткування.

7.9.8. Під час проведення технічного огляду ліфта (крім первинного) мають бути присутні:

- представник власника ліфта або уповноважена ним особа;

- представник обслуговуючої організації ліфта.

Під час проведення первинного або позачергового технічного огляду, який проводить уповноважена організація, крім осіб, вказаних в 6.6.8  цих Правил, мають бути присутні:

1) представник будівельної організації, яка побудувала будівельну частину ліфта;

2) представник монтажної організації, яка виконала монтаж ліфта або виконувала реконструкцію, або модернізацію.

7.9.9. У разі отримання негативного висновку після проведення технічного огляду власник ліфта припиняє експлуатацію ліфта до усунення виявлених дефектів, пошкоджень і несправностей та проведення повторного технічного огляду.

7.9.10. У разі виявлення під час технічного огляду дефектів, пошкоджень і несправностей, що незначною мірою знижують рівень безпеки, експлуатація устаткування  може продовжуватися з дозволеними параметрами.

Можливість безпечної експлуатації устаткування експерт технічний повинен підтвердити технічними розрахунками, необхідними заходами, відповідно до вимог організаційно-методичних та нормативних документів.

Зазначені розрахунки підлягають збереженню разом з технічною документацією ліфта.

7.9.11. Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить відповідний запис у паспорті устаткування про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, скріплюючи запис підписом і печаткою.

7.9.12. Роботодавець (власник) за підсумками технічного огляду зазначає дані про дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду в експлуатаційних або організаційно-методичних документах.

7.10. Первинний технічний огляд

7.10.1. Первинний технічний огляд ліфта має проводитись після його монтажу і налагодження перед введенням в експлуатацію згідно з вимогами виробника ліфта.

Метою проведення первинного технічного огляду є :

а) встановити, що ліфт знаходиться в справному стані;

б) встановити, що експлуатація ліфта відповідає вимогам цих Правил.

Під час технічного огляду ліфт повинен підлягати огляду, перевірянням, випробовуванням.

Випробовування ліфта проводять у відповідності з вимогами інструкції виробника ліфта, якщо така є. У разі її відсутності -  в обсязі вимог цього розділу.

7.10.2. Під час огляду ліфта повинно бути перевірено:

- стан устаткування і його кріплень, канатів, ланцюгів, електропроводки, огорожі шахти, огорожі машинного і блочного приміщень, а також відстані і розміри, регламентовані цими Правилами, проектом та чинними державними стандартами;

- наявність і стан інформаційних табличок і графічних символів виробника;

- наявність і стан технічної документації;

- акт на приховані роботи (перекриття, установлення закладних деталей тощо) ;

- відповідність установлення ліфта установчому кресленню і наявність у ньому і в принциповій електричній схемі записів відповідальної особи про відповідність виконаних монтажних робіт кресленням. Записи мають бути підписані відповідальною особою.

7.10.3. Під час перевіряння ліфта з порожньою кабіною має бути проконтрольована робота:

- лебідки;

- дверей кабіни і шахти;

- пристроїв безпеки, крім тих, які перевіряють під час динамічного випробовування ліфта;

- системи керування;

- сигналізації і освітлення;

- гідроприводу (витікання і тиск робочої рідини) у гідравлічного ліфта.

Зовнішнім оглядом слід перевіряти стан купе кабіни.

Крім того, у ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, перевіряти неможливість підіймання противаги за нерухомої кабіни.

7.10.4. Під час статичного та динамічного випробовування ліфта мають бути перевірені міцність механізмів ліфта, його кабіни, підвісок, канатів (ланцюгів) і їх кріплення, а також дія гальма.

У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, додатково перевіряти відсутність сковзання канатів у канавках шківа.

Під час випробовування гідравлічного ліфта перевіряють міцність і герметичність гідроциліндра і трубопроводів, міцність конструкцій і правильність налагоджування запобіжного клапана та його спрацювання.

А також має бути перевірено, що кабіна з номінальним навантаженням, установлена на верхньому поверсі, не опускається більше ніж на 10 мм униз за 10 хв.

7.10.5. Під час випробовування ліфта з електроприводом постійного струму або з частотним регулюванням, у яких передбачене утримання кабіни на рівні поверхової площадки за рахунок магнітного поля (крутильного моменту) електродвигуна, додатково перевірити надійність електричного гальмування, тобто утримання кабіни приводом з розімкнутим механічним гальмом у разі наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта, визначеній за фактичною корисною площею підлоги кабіни, під час розміщення кабіни на рівні нижньої і верхньої поверхової площадок протягом максимального часу, який вказаний в інструкції виробника на кожній з них.

7.10.6. Під час динамічного випробовування ліфта перевірити в дії його механізми, спрацювання уловлювачів і обмежувача швидкості, а також перевірити точність зупинення кабіни.

Випробовування буферів кабіни має проводитись тільки після монтажу ліфта.

Випробовування, крім перевіряння точності зупинення кабіни, проводити за наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого дорівнює вантажопідіймальності ліфта.

Перевіряння точності зупинення кабіни має проводитись під час руху в обох напрямках порожньої кабіни і кабіни з вантажем, маса якого дорівнює вантажопідіймальності ліфта.

7.10.7. Випробовування буферів має проводитись з номінальною або зменшеною (вказаною виробником в інструкції з випробовуванню ліфта) швидкістю руху кабіни (противаги), крім гідравлічних буферів, зі зменшеним ходом плунжера.

Випробовування гідравлічних буферів зі зменшеним ходом плунжера має проводитись зі швидкістю руху кабіни (противаги) на 15% менше від швидкості, на яку вони розраховані. Зокрема, в паспорті ліфта має бути указана швидкість, за якої випробовують буфери.

7.10.8. Під час випробовування буферів має бути унеможливлена дія пристрою уповільнення і точного зупинення на нижній і верхній поверхових площадках.

Вимкнення електродвигуна перед посадженням кабіни або противаги на буфер виконують кінцевим вимикачем.

6.7.9. Результати випробовувань буфера вважають незадовільними, якщо:

- у пружинного буфера під час посадження кабіни або противаги на нього відбувається повне стискання пружини або її поломка;

- у гідравлічного буфера відбувається заїдання плунжера під час посадження кабіни або противаги на буфер або у разі зворотного його ходу після зняття кабіни (противаги) з буфера.

7.10.10. Уловлювачі, які випробовують, мають зупиняти і утримувати на напрямних кабіну (противагу), яка рухається вниз з вантажем.

Випробовування проводять на спуску кабіни з номінальним вантажем, рівномірно розподіленим на підлозі кабіни, під час роботи привода за таких умов:

1) уловлювачі миттєвої дії або миттєвої дії з буферним ефектом:

- кабіна має бути порожньою і рухатися з номінальною швидкістю;

2) уловлювачі поступової дії:

- кабіна має бути навантажена на 125% від номінального навантаження у ліфтів з жорстким приводом і номінальним навантаженням у гідравлічних ліфтів і рухатися вниз з номінальною швидкістю або меншою.

7.10.11. Уловлювачі, які приводяться в дію від обмежувача швидкості, випробовуються без обриву та імітації обриву тягових канатів (ланцюгів).

7.10.12. Уловлювачі, які приводяться в дію пристроєм, який спрацьовує від обриву або слабини всіх тягових канатів (ланцюгів), випробовують від дії цього пристрою.

Кабіна (противага) має бути розміщена в нижній частині шахти, а шлях, який проходить кабіна (противага) з моменту початку падіння до посадження її на уловлювачі, має бути не більше ніж 100 мм.

У випадку несправності уловлювачів має бути унеможливлено падіння кабіни (противаги) на відстань більше ніж 200 мм за рахунок використання будь-яких пристроїв, установлених в шахті на період випробовування.

7.10.13. Уловлювачі, які приводяться в дію від обмежувачів швидкості і від пристрою, який спрацьовує від обриву або слабини всіх тягових канатів (ланцюгів), мають випробовуватись незалежно від кожного з приводних пристроїв.

7.10.14. Після проведення випробовувань треба переконатися, що не відбулося ніяких несприятливих змін, які можуть впливати на нормальну роботу ліфта. Якщо потрібно, можуть бути замінені тертьові компоненти. Візуальне перевіряння вважається достатнім.

7.10.15. Обмежувач швидкості має бути випробовуваний на спрацювання за частоти обертання, яка відповідає швидкості руху кабіни (противаги), зазначеній в  9.9.1 ДСТУ EN 81-1:2003 і 9.10.2.1 EN 81-2:2003, а також на його здатність приводити в дію уловлювачі під час перебування каната обмежувача швидкості на робочому шківі.

7.10.16. Якщо у ліфта самостійного користування корисна площа підлоги кабіни перевищує площу, зазначену в таблиці 11 ДСТУ EN 81-1:2003, для його вантажопідйомності, крім перевірки і випробовувань, викладених в цьому підрозділі, має бути перевірена неможливість введення в дію ліфта з кабіни або з поверхової площадки у разі завантаження кабіни масою, яка перевищує на 10% вантажопідіймальність ліфта.

7.11. Періодичний технічний огляд

7.11.1. Періодичному технічному огляду підлягають ліфти не рідше одного разу на 24 місяці, а після закінчення призначеного строку служби  - не рідше одного разу на 12 місяців, якщо інше не встановлено експлуатаційними документами виробника.

7.11.2. Під час періодичного технічного огляду ліфт повинен підлягати  перевірянням в обсязі вимог пунктів 7.10.2-7.10.3 цих Правил, крім перевірянь, регламентних відстаней і розмірів, які не змінюються в процесі експлуатації ліфта.

Перевіряння опору ізоляції мають бути проведені після закінчення робіт з підготовки електроустаткування до технічного огляду.

Перевіряння елементів заземлення і повного опору петлі "фаза-нуль" повинно бути проведене в термін, установлений Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів.

7.11.3. Перевіряння спрацьовування уловлювачів ліфта проводять із не завантаженою кабіною і на зменшеній швидкості, якщо це можливо здійснити. Зокрема, мають бути проведені перевіряння, зазначені в 7.10.2 цих Правил.

7.12. Позачерговий технічний огляд

7.12.1. Позачерговий технічний огляд ліфта проводять у разі:

- введення його в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації;

- перерви в експлуатації більше як на 12 місяців;

- демонтажу та встановлення на новому місці;

- закінчення призначеного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувались під час експертного обстеження);

- експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зношування (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;

- аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

В інших випадках позачерговий технічний огляд проводять відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою власника.

У разі проведення позачергового технічного огляду в паспорті ліфта зазначають причину його проведення.

Після модернізації позачерговий технічний огляд і випробовування проводять тільки тих складових частин, які були замінені чи модернізовані.

До складу робіт з проведення позачергового технічного огляду входять перевіряння і випробовування такі ж, як під час проведення первинного технічного огляду згідно з 7.10, за винятком пунктів 7.10.7-7.10.9 цих Правил.

7.12.2. Якщо під час проведення ремонту були замінені:

- тягові канати (ланцюги);

- канатотяговий шків;

- лебідка;

- ущільнювачі гідроциліндра, повністю або частково трубопроводи гідравлічного ліфта;

- уловлювачі, обмежувач швидкості, буфер, НКП;

- електрична схема;

- електропроводка силового ланцюга або ланцюга керування;

- вимикачі безпеки;

- автоматичні замки дверей шахти,

то під час проведення позачергового технічного огляду після ремонту новоустановлені елементи мають підлягати огляду для визначення їх стану, перевірянню на функціонування, а у випадках, зазначених у 7.6.3 цих Правил, - випробовуванню.

7.12.3. Випробовуванню підлягають такі елементи ліфта у випадках їх заміни:

- тягові канати (ланцюги);

- лебідка;

- канатотяговий шків;

- уловлювачі;

- гідравлічний буфер;

- обмежувач швидкості;

- ущільнення гідроциліндра, трубопроводи, пристрій зупинки кабіни у гідравлічного ліфта.

Випробовуванню підлягає також лебідка після її капітального ремонту.

Обсяг випробовувань і методика їх проведення мають бути такими, як під час випробовування указаних елементів у разі проведення первинного технічного огляду.

7.13. Експертне обстеження (технічне діагностування) ліфтів

7.13.1. Експертне обстеження ліфта проводиться згідно вимогам                         НПАОП 0.00-6.18-2004 у разі:

- закінчення призначеного строку експлуатації (Додаток 4);

- реконструкції (перебудови) або модернізації, якщо це обумовлено нормативно-правовими актами з охорони праці;

- аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;

- виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

В інших випадках експертне обстеження устаткування проводять відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою власника.

Після модернізації експертне обстеження проводять в разі, якщо закінчився призначений строк експлуатації ліфта і тільки того устаткування, яке не було замінене чи модернізоване.

7.13.2. За висновком експертизи власник ліфта приймає рішення про експлуатацію ліфта в межах продовжуваного строку безпечної експлуатації, його заміну, ремонт, реконструкцію (перебудову), модернізацію або зміну параметрів експлуатації.

VІІІ. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИКА ЛІФТІВ

8.1. Виробник повинен постачати на ринок ліфти, які в процесі експлуатації не загрожують здоров’ю та безпеці людей.

8.2. Несправності ліфта, що виникли в процесі експлуатації, не повинні загрожувати життю і здоров'ю користувачів. Несправність приладів безпеки ліфта має бути підставою зупинки ліфта.

8.3. Виробник ліфтів або уповноважений ним представник має забезпечити проведення оцінення ризиків з метою визначення вимог щодо здоров’я і безпеки, які застосовують до ліфтів. У конструкції ліфта мають бути враховані результати оцінення ризиків.

8.4. З метою забезпечення безпеки ліфтів мають бути виконані основні вимоги щодо захисту здоров’я і безпеки людей; такі вимоги, а також техніко-економічні  вимоги мають виконуватися з повним розумінням і з урахуванням технічного рівня під час виготовлення ліфтів.

8.5. Якщо ліфти використовуються користувачем, а не компетентним персоналом, виробник під час проектування і виготовлення має на це зважати. Це стосується також випадків, коли ліфти використовуються у звичайному порядку.

8.6. Ліфти мають поставляти у комплекті з усім необхідним устаткуванням і приладами, потрібними для налагодження, технічного обслуговування та безпечного використання згідно з переліком виробника (постачальника).

8.7. Виготовлені ліфти мають бути забезпечені такою технічною документацією від виробника(постачальника):

- паспортом ліфта, зразок якого наведено в додатку 1 до цих Правил (спеціалізованій ліфтовій організації, яка уповноважена зарубіжним заводом-виробником, дозволено виготовляти паспорти ліфтів, що поставляються в Україну);

- установчим кресленням  ліфта;

- настановою з монтажу, пуску, регулювання, програмування та обкатування;

- принциповою електричною (гідравлічною) схемою з переліком елементів;

- описом електроприводу і автоматики (дозволено опис записувати в настанову з експлуатації);

- електричною (гідравлічною) схемою з'єднань, а також іншою документацією, передбаченою технічними умовами на конкретний ліфт;

- декларація про відповідності ліфта, запобіжних комплектувальних виробів;

- сертифікати на підтвердження відповідності вогнестійкості протипожежних дверей шахти ліфтів;

- настановою з експлуатації (в двох примірниках), в якій повинно бути зазначено:

а) – строк та періодичність перевірок технічного стану.

б) – методика звільнення із кабіни пасажирів.

в) – методика первинного та періодичного технічних оглядів.

г) – вірогідні несправності та методика їх усунення.

д) – назва приладів, які використовують для діагностування та програмування.

- Журнал реєстрації ремонтів та проведення періодичних перевірок (Додаток 4)

Зазначена документація, крім паспорта ліфта, може бути на електронному носії. У разі поставки декількох ліфтів одного типу для встановлення на одному об'єкті технічну документацію, крім паспорта, дозволено поставляти в одному примірнику. Принципова електрична (гідравлічна) схема та схеми з'єднань мають бути вкладені в паспорт ліфта.

Крім технічної документації, ліфт повинен бути забезпечено також табличкою або написом, де зазначено:

- назва або товарний знак виробника;

- вантажопідіймальність (кількість пасажирів);

- заводський номер і рік виготовлення.

Табличка (напис) має бути встановлена на каркасі кабіни, або в кабіні, щоб була видною після монтажу та зберігалась протягом всього строку експлуатації ліфта.

До кожного ліфта додається документація українською мовою, як виключення, російською.

Роботодавець (власник) повинен забезпечити збереження технічної документації впродовж строку експлуатації ліфта.

8.8. Виробник заносить відомості про виготовлений ліфт до книги (файлу) обліку виготовлених ліфтів з зазначенням заводського номера, дати виготовлення, назви і адреси замовника, а також веде книгу (файл) обліку отриманих рекламацій із зазначенням замовника, від якого надійшла рекламація, її короткого змісту, заводського номера ліфта і дати його виготовлення та ужитих заходів.

8.9. Порядок накопичування, транспортування, знешкодження і захоронення відходів під час виготовлення, монтажу (демонтажу), ремонту, реконструкції, модернізації та експлуатації ліфтів повинні відповідати  вимогам                        ДСанПіН 2.2.7.029-99.

8.10. У разі виявлення в процесі монтажу і експлуатації недоліків конструкції і виготовлення підприємство-виробник ліфтів має вжити заходів з їх усунення та повідомити всі організації, які придбали ці ліфти, про необхідність і методи усунення недоліків, надіслати відповідну технічну документацію, складальні одиниці і деталі, які необхідно замінити.

8.11. Відхилення від конструкторської документації, необхідність у яких виникає в процесі монтажу, модернізації, реконструкції ліфтів, повинні узгоджуватись з підприємством - виробником ліфта або організацією - розробником конструкторської документації.

Спеціалізованим ліфтовим організаціям, які отримали в установленому порядку дозвіл на монтаж, експлуатацію, реконструкцію ліфтів, дозволено вносити зміни до установчих креслень без проведення узгоджень з виробником за умови виконання вимог цих Правил.

Зміни до конструкторської документації повинні бути завірені підписом фахівця і печаткою організації, яка вносила зміни.

8.12. Ліфти повинні поставлятися у комплекті з необхідними устаткуваннями та  приладами для їх монтажу, налагодження та експлуатації.

8.13. Оцінка відповідності ліфта, придбаного за кордоном, повинна проводитись згідно до вимог Технічного регламенту ліфтів, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року №465.

8.14. Технічні документації на ліфти, вказані в п.8.7 цих Правил, мають бути викладені українською мовою або як виняток російською мовою.

8.15. Двері кабіни та шахти з автоматичним приводом ліфтів класів І, ІІ, ІІІ та VІ не повинні зачинятись, якщо у дверному отворі перебуває пасажир, вантаж або інша перепона.

8.16. У кабіні ліфта класів І, ІІ, ІІІ та VІ крім звичайної вентиляції, має бути   примусова вентиляції. Примусова вентиляція включається автоматично або пасажиром за допомогою кнопки вмикання з автоматичним відключенням після запрограмованого періоду часу.

ІX. БУДІВЕЛЬНІ ПІДЙОМНИКИ

9.1. На будівельні підйомники поширюється дія цих Правил з урахуванням вимог щодо будівельних підйомників, викладених у цій главі.

Виробник забезпечує кожний будівельний підйомник паспортом, зразок якого наведений у додатку 2 до цих Правил.

9.2. Первинний технічний огляд вказаних підйомників проводиться згідно з вимогами п.7.10 цих Правил, після його монтажу, налагоджуванням, перед введенням в експлуатацію.

9.3. Періодичний технічний огляд підйомників проводиться не рідше ніж один раз на 12 місяців, згідно вимог п.7.11 цих Правил.

Випробовування підйомника проводиться згідно вимог настанови виробника підйомника про порядок його проведення.

Під час проведення статичного і динамічного випробовування підйомника перевіряються в дії його механізми, спрацювання обмежувача швидкості і уловлювачів. Випробовування проводиться за наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого перевищує вантажопідйомність підйомника на 25%.

Позачерговий технічний огляд проводиться у випадках і в обсязі, що передбачені в п. 7.12 цих Правил.

9.4. Шахта вантажних підйомників може не обладнуватись. У підйомника з провідником на нижній посадочній (завантажувальній) площадці повинна бути обладнана огорожа шляху руху кабіни і противага на висоту не менше ніж              2000 мм від рівня посадочної (завантажувальної) площадки.

Огорожа повинна бути забезпечена дверима.

9.5. Місце на верхній і проміжних зупинках кабіни (платформи) повинно бути обладнане приймальними площадками, які огороджені перилами, що забезпечує безпечне завантаження і розвантаження будівельних матеріалів або вихід з кабіни людей.

9.6. Щоглу підйомника треба кріпити до елементів будинку, який споруджується, жорсткими металевими конструкціями або розтяжками зі сталевого каната, забезпеченого пристроєм для регулювання натягу.

Дозволено установлення підйомника без закріплення щогли. У цьому випадку він повинен бути розрахований на стійкість з урахуванням діючих експлуатаційних і випробувальних навантажень.

9.7. Можливість кріплення підйомника до елементів будинку повинна бути підтверджена висновком проектно-будівельної організації.

9.8. Улаштування приямка у підйомників не обов'язкове.

9.9. Для обслуговування механізмів і електроустаткування до них повинен бути забезпечено зручний і безпечний доступ.

9.10. У підйомників з провідником у тих випадках, коли шахта не має огорожі або неможливо витримати передбачену цими Правилами відстань між порогом вантажної площадки і порогом кабіни, дозволено обладнувати вихід з кабіни на площадку через висувний трап, керування яким забезпечується з кабіни після її зупинення.

Висувний трап перед тим, як будуть відчинені двері кабіни, повинен бути надійно зафіксований від самовільного зміщення.

9.11. У разі розміщення висувного трапа на одному рівні з вантажною площадкою відстань між їх порогами повинна бути не менше ніж 50 мм                          і не більше ніж 100 мм.

9.12. З бокових сторін висувний трап повинен мати перила висотою не менше ніж 1000 мм, а його граничне положення - зафіксоване жорсткими упорами.

9.13. Дозволено платформу підйомників без провідника огороджувати з трьох сторін за умови наявності пристрою, який запобігає можливому сповзанню вантажу за габарити платформи. Огорожею з однієї сторони можуть бути двері, які замикаються. Висота огорожі повинна бути не менше ніж 1000 мм з суцільним обшиттям знизу на висоту не менше ніж 200 мм. Для платформ, на які забороняється вихід людей, висота огорожі може бути зменшена до 500 мм.

9.14. Платформи, які призначені для підіймання вагонеток або візків, повинні бути обладнані упорами або замками, які запобігають зрушенню вагонетки або візка з місця.

9.15. Підйомники, які обладнані висувним трапом, а також підйомники з поворотною платформою повинні бути обладнані пристроєм, який запобігає мимовільному переміщенню трапа або платформи.

9.16. У підйомників з висувним трапом відчинення дверей кабіни повинно бути заблоковане з висувним трапом так, щоб двері відчинялись тільки після висування трапа на величину робочого ходу, а зворотне переміщення трапа могло відбуватись тільки в разі зачинених дверей кабіни.

9.17. Двері кабіни підйомника з провідником і нижньої огорожі його повинні замикатись і відмикатись ключем, який знаходиться у провідника. Застосування автоматичного замка не обов'язкове.

9.18. Кабіна і платформа підйомника повинні бути обладнані уловлювачами. Приведення в дію уловлювачів підйомників з провідником повинно здійснюватись обмежувачем швидкості. Уловлювачі вантажних підйомників можуть приводитись у дію за допомогою механічного зв'язку їх з несучими канатами.

9.19. У підйомників без провідника дозволено багатошарове намотування канатів на гладенький барабан, у якого кут набігання каната на барабан за відсутності канатоукладача не повинен перевищувати 3 град.

9.20. Гладенький барабан, а також барабан з канавками, призначені для однієї вітки каната, повинні бути зроблені з ребордами. Реборди повинні підвищуватись над верхнім шаром каната не менше ніж на два його діаметри.

9.21. Підйомники повинні бути обладнані кінцевими вимикачами, які вимикають привод у разі переходу кабіною (платформою) крайніх робочих положень не більше ніж на 200 мм.

9.22. Двері кабіни з шахти підйомників з провідником повинні мати електричні контакти, які контролюють зачинення стулок, а в тих випадках, коли двері оснащені автоматичним замком, повинен бути установлений контакт, який контролює його замикання.

9.23. У підйомниках з провідником апарат керування повинен бути установлений в кабіні.

У підйомниках без провідника апарат керування установлюється в безпечному місці і повинна бути забезпечена достатня видимість вантажно-розвантажувальних площадок.

Дозволено керування декількома підйомниками без провідника одним оператором із загального пульта.

9.24. Замість машинного приміщення дозволено обгороджувати лебідку. Устаткування блочного приміщення є не обов'язковим. Робоче місце оператора повинно бути захищене від атмосферних опадів, утеплене і, за необхідності, повинно мати достатньо міцне перекриття.

9.25. Гнучкий кабель, підвішений до кабіни (платформи), може закріплюватись на будинку або мати пристрій, який запобігає його розгойдуванню.

9.26. До місця керування підйомником повинна бути підведена сигналізація з усіх поверхів, на яких відбувається завантаження і розвантаження.

9.27. У кабіні підйомників без провідника повинен бути установлений сигнальний пристрій, не залежний від електроживлення підйомника, для викликання чергового персоналу.

9.28. Правила користування підйомником повинні бути вивішені на поверхових площадках, з яких проводиться завантаження або розвантаження кабіни (платформи).

Правила користування повинні містити:

- спосіб завантаження і розвантаження;

- спосіб сигналізації;

- заборону транспортування людей на платформах вантажних будівельних підйомників та інші вказівки з обслуговування підйомника.

9.29. Біля всіх місць завантаження і розвантаження кабіни або платформи повинні бути зроблені написи, які зазначають масу граничного вантажу, який дозволено підіймати і опускати.

9.30. Суб'єкт господарювання, який використовує підйомники, крім виконання цих вимог, вживає заходи по забезпеченню безпечної експлуатації підйомників з урахуванням їх конструкції і місцевих умов установки.

9.31. Суб'єкт господарювання, який використовує підйомники для устаткування вантажно-розвантажувальних площадок, повинен враховувати місцеві умови: характер вантажів, які транспортуються, конструкцію і форму будівельного об'єкта тощо, на підставі чинних Будівельних норм і правил.

9.32. Будівельні підйомники, призначені для роботи з провідником, до введення в експлуатацію підлягають реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці відповідно до п. 7.5.2 цих Правил.

9.33. Будівельні підйомники, призначені тільки для підіймання вантажів без провідника, споряджаються індивідуальним номером і під цим номером обліковуються в журналі обліку суб'єкта господарювання.

9.34. Електроустаткування, електропроводки, захисні заходи безпеки повинні відповідати вимогам ПУЕ та ПТЕ.

9.35. Будівельні підйомники мають  бути  сконструйовані та виготовлені так,  щоб з урахуванням  рівня  технічного  прогресу   та   існуючих  засобів приглушення  шуму, небезпека  від акустичного шуму, створюваного будівельним підйомником, зокрема  у  місці  його виникнення,  була  зменшена  до найнижчого рівня.  Рівень шуму може бути оцінений з посиланням на порівняльні дані  для таких самих будівельних підйомників.

9.36. Будівельні підйомники мають  бути  сконструйовані та виготовлені так,  щоб з рахуванням  рівня  технічного  прогресу  та існуючих засобів зменшення  вібрації  небезпека  від  результатної  вібрації, причиненої будівельним підйомником,  зокрема у місці її виникнення, була зменшена до найнижчого рівня. Рівень вібрації може бути оцінений з посиланням на порівняльні дані  для таких самих будівельних підйомників.

9.37. У разі експлуатації будівельних підйомників кліматичного виконання нижче мікрокліматичного району експлуатації вони мають бути обладнані пристроєм (температурним реле, тощо), який унеможливлює експлуатацію будівельних підйомників в разі зниження температури навколишнього середовища нижче зазначеної в паспорті будівельного підйомника.

9.39. Введення будівельних підйомників в експлуатацію і їх експлуатація проводиться в порядку, передбаченому п.п. 7.2 і 7.8 цих Правил.

X. ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ АВАРІЙ ТА НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

10.1. Проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємстві, здійснюються згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

Додаток 1

до Правил організації

безпечної експлуатації ліфтів

## ПАСПОРТ ЛІФТА*

(типовий)

| Назва постачальника, місцезнаходження |  |
| --- | --- |

1. Загальні відомості

| Назва | Відомість |
| --- | --- |
| Підприємство-виробник |  |
| Тип і модель ліфта |  |
| Заводський номер |  |
| Рік виготовлення |  |
| Привод (електричний, гідравлічний, пневматичний) |  |
| Допустима температура у машинному приміщенні, шахті (0С) (мінімальна і максимальна) |  |
| Навколишнє середовище, у якому може експлуатуватись ліфт (відносна вологість, насиченість пилом, агресивне, вибухонебезпечне, пожежонебезпечне) |  |
| Установлений термін експлуатації |  |

*Тверда обкладинка розмірами 218 х 290 мм (А4).

Продовження додатку 1

1.1. Основні нормативні документи,  відповідно до яких виготовлено ліфт*

| Позначення | Назва |
| --- | --- |

2. Основні технічні дані ліфта та його складових частин

2.1. Основні параметри і характеристики ліфта

| Назва показника, одиниця виміру | Значення |
| --- | --- |
| Вантажопідіймальність, кг |  |
| Кількість пасажирів |  |
| Номінальна швидкість руху кабіни, м/с |  |
| Номінальна швидкість руху кабіни в режимі “Ревізія”, м/с |  |
| Вид керування |  |
| Кількість зупинок |  |
| Кількість дверей шахти |  |
| Висота підіймання, м |  |
| Конструкція шахти** |  |
| Конструкція кронштейнів кріплення напрямних кабіни** |  |
| Конструкція кронштейнів кріплення напрямних противаги** |  |

* Заповнює виробник.

** Заповнює монтажна організація

Продовження додатку 1

2.2. Електричні ланцюги ліфта

| Назва | Вид струму | Номінальна напруга, В, та допустиме відхилення, % | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввідний пристрій |  |  |  |
| Силовий ланцюг (приводи лебідки і дверей): у нормальному режимі у разі запуску двигуна |  |  |  |
| Ланцюг керування |  |  |  |
| Ланцюг освітлення: кабіни шахти ремонту робіт |  |  |  |
| Ланцюг сигналізації |  |  |  |

2.3. Основні технічні відомості і характеристика лебідки

| Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Тип (редукторна, безредукторна, з канатотяговим шківом, барабанна, з зірочкою) |  |
| Заводський номер |  |
| Рік виготовлення |  |
| Номінальний обертальний момент на вихідному валу, Нм |  |
| Діаметр канатотягового шківа, барабана, зірочки, мм |  |
| Маса, кг |  |

Продовження додатку 1

2.3.1. Редуктор

| Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Тип |  |
| Заводський номер |  |
| Рік виготовлення |  |
| Передаточне число |  |
| Міжосьова відстань передачі, мм |  |
| Маса, кг |  |

2.3.2. Гальмо

| Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Тип (колодковий, дисковий, конусоподібний тощо) |  |
| Діаметр гальмового шківа, мм |  |
| Привод гальма: тип |  |
| зусилля, кН |  |
| хід виконавчого органу, мм |  |

Продовження додатку 1

2.4. Основні технічні дані і характеристика електродвигунів

| Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
|  | Призначення |
|  | Лебідка | Привод дверей |
| Тип |  |  |
| Вид струму |  |  |
| Номінальна напруга, В |  |  |
| Номінальний струм, А |  |  |
| Номінальна частота, Гц |  |  |
| Номінальна потужність, кВт |  |  |
| Граничнодопустима температура нагрівання обмоток двигуна, 0С Клас ізоляції |  |  |
| Синхронна частота обертання, об/хв. |  |  |
| Тривалість включення (ТВ),% |  |  |
| Кількість включень на годину |  |  |
| Виконання (нормальне, вологозахисне, пиловодозахисне, морське тощо), ступінь захисту |  |  |

2.5. Основні технічні дані і характеристика гідроприводу

(для гідравлічного ліфта)

Тип __________________________________________________________

Продовження додатку 1

2.5.1. Гідроциліндр

| Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Тип |  |
| Кількість |  |
| Заводський номер |  |
| Рік виготовлення |  |
| Діаметр, мм : плунжера поршня штока |  |
| Хід, мм |  |
| Робочий тиск, МПа : найменший найбільший |  |
| Випробовувальний тиск, МПа |  |
| Швидкість, м/с : під час підіймання, не менше ніж під час опускання, не більше ніж |  |
| Маса, кг |  |

2.5.2. Гідроагрегат

| Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Тип |  |
| Підприємство-виробник |  |
| Заводський номер |  |
| Рік виготовлення |  |
| Потік робочої рідини найбільший, дм3/хв |  |
| Робоча рідина |  |
| Об’єм заправлення, дм3 |  |
| Тиск налагоджування запобіжного клапана, МПа |  |
| Випробовувальний тиск, МПа |  |
| Маса, кг |  |
| Сертифікат |  |

2.5.3. Трубопроводи

Рукава високого тиску (тип) __________________________________________________________

__________________________________________________________

Продовження додатку 1

2.6. Двері шахти

| Конструкція та розміри, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Конструкція (обертально-розкривні, розсувні, комбіновані одно-, дво- або багатостулкові) |  |
| Розміри дверного прорізу (ширина х висоту), мм |  |
| Спосіб відчинення або зачинення (ручний, напівавтоматичний, автоматичний) |  |
| Привод (електричний, гідравлічний, пневматичний, пружинний тощо) |  |
| Спосіб відмикання дверей шахти у разі зупинення кабіни на рівні поверхової площадки (відводка нерухома, рухома тощо) |  |
| Спосіб відчинення дверей шахти у разі відсутності кабіни на рівні поверхової площадки |  |

2.7. Кабіна

| Конструкція та розміри, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Внутрішні розміри, мм ширина глибина висота |  |
| Конструкція підлоги (рухома, нерухома) |  |
| Конструкція дверей (обертально-розкривні, розсувні, одно-, дво- або багатостулкові) |  |
| Спосіб відчинення або зачинення дверей (ручний, напівавтоматичний, автоматичний) |  |
| Привод дверей (електричний, гідравлічний, пружинний тощо) |  |
| Вид кабіни (прохідна, непрохідна) |  |
| Маса, кг |  |

Продовження додатку 1

2.8. Противага

| Технічні дані, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Кількість вантажів | Указується в документації, що поставляється з ліфтом |
| Маса, кг (у зібраному вигляді) |  |

2.9. Канати

| Технічні дані, одиниця виміру | Значення (діапазон) для канатів |
| --- | --- |
|  | кабіни | противаги | обмежувача швидкості | зрівноважу-вальних |
| Підприємство-виробник |  |  |  |  |
| Сертифікат |  |  |  |  |
| Тип* |  |  |  |  |
| Конструкція* |  |  |  |  |
| Умовне позначення * |  |  |  |  |
| Діаметр, мм |  |  |  |  |
| Кількість канатів |  |  |  |  |
| Довжина одного каната, що включає необхідну довжину для кріплення, м |  |  |  |  |
| Розривне зусилля каната в цілому, Н |  |  |  |  |
| Коефіцієнт запасу міцності** |  |  |  |  |

* Заповнюється згідно з сертифікатом підприємства-виробника канатів.

** Заповнюється для тягових канатів і канатів обмежувача швидкості.

Продовження додатку 1

2.10. Ланцюги

| Технічні дані, одиниця виміру | Значення (діапазон) для канатів |
| --- | --- |
|  | кабіни | противаги | обмежувача швидкості | зрівноважу-вальних |
| Тип* |  |  |  |  |
| Умовне позначення згідно з стандартом* |  |  |  |  |
| Крок ланцюга* |  |  |  |  |
| Кількість ланцюгів |  |  |  |  |
| Довжина одного ланцюга, м |  |  |  |  |
| Руйнівне навантаження ланцюга, Н* |  |  |  |  |
| Коефіцієнт запасу міцності** |  |  |  |  |

* Заповнюється згідно з протоколом приймально-здавальних випробувань

підприємства-виробника ланцюгів.

** Заповнюється для тягових ланцюгів і ланцюга обмежувача швидкості.

Продовження додатку 1

2.11. Пристрої безпеки

2.11.1. Механічні пристрої

| Назва пристрою | Технічні дані, одиниця виміру | Призначення |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кабіна | Противага |
| Уловлювачі | Тип (різкого, плавного гальмування, комбіновані) |  |  |
|  | Приводяться в дію (від обмежувача швидкості, від пристрою, який спрацьовує від слабини всіх тягових канатів) |  |  |
|  | Умови випробовування уловлювачів плавного гальмування (швидкість руху кабіни, противаги, завантаження кабіни) |  |  |
|  | Допустимий шлях гальмування уловлювачів плавного гальмування, мм: - максимальний - мінімальний |  |  |
| Обмежувач швидкості | Тип (центробіжний, маятниковий тощо) |  |  |
|  | Швидкість руху кабіни (противаги), за якої спрацьовує обмежувач швидкості, м/с (максимальна, мінімальна) |  |  |
|  | Зусилля на канаті обмежувача швидкості від натяжного пристрою, кН |  |  |
| Буфери | Тип (пружинний, гідравлічний тощо) |  |  |
|  | Величина ходу, мм |  |  |
|  | Кількість |  |  |
|  | Швидкість випробовування гідравлічного буфера зі скороченим ходом, м/с |  |  |

Продовження додатку 1

2.11.2. Перелік електричних пристроїв безпеки*

| Назва пристрою | Наяв-ність |
| --- | --- |
| Контролювання зачиненого положення оглядових і аварійних дверей і оглядових люків Пристрій зупинення у приямку Контролювання замикання дверей шахти Контролювання зачиненого положення дверей шахти Контролювання зачиненого положення стулок без замка Контролювання зачиненого положення дверей кабіни Контролювання замикання аварійного люка і аварійних дверей кабіни Пристрій зупинення на даху кабіни Контролювання відносного подовження каната або ланцюга у разі двоканатних або дволанцюгових підвісок Контролювання натягу компенсаційних канатів Контролювання протиконтактного пристрою Контролювання роботи уловлювачів Виявлення перевищення швидкості Контролювання спрацювання обмежувача швидкості Контролювання натягу каната обмежувача швидкості Контролювання засобів обмеження швидкості руху кабіни вверх Контролювання повернення буферів у нормальне висунуте положення Контролювання натягу в пристрої для передавання положення кабіни (кінцеві вимикачі) Кінцеві вимикачі для ліфтів з тяговим приводом Контролювання замикання дверей кабіни Контролювання положення знімного штурвала Контролювання натягу в пристрої для передавання положення кабіни (пристрій для перевіряння уповільнення) Контролювання гальмування за укороченого ходу буфера Контролювання ослаблення каната або ланцюга для ліфтів із жорстким приводом Контролювання ввідного пристрою за допомогою контактора переривання ланцюга Контролювання вирівнювання і повторного вирівнювання Контролювання натягу в пристрої для передавання положення кабіни (вирівнювання і повторне вирівнювання) Пристрій зупинення для режиму ревізії Обмеження руху кабіни з операціями навантажування-розвантажування Пристрій зупинення для операцій навантажування – розвантажування Інші пристрої безпеки, які застосовані у ліфті |  |
| * Указують «Є» або «Немає» |

Продовження додатку 1

3. Навантаження під час проведення первинного технічного огляду

| Назва (що випробовується, перевіряється) | Величина навантаження |
| --- | --- |

4. Відомості про придатність ліфта до експлуатації*

Ліфт з заводським номером __________________ , виготовлений  відповідно  до ___________________________________________________________

(назва та номери документів )

і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску

__________________________           _____________          ____________________

(посада  особи, яка підписує)               (підпис)                            (П.І.Б.)

М.П.

« ___» __________ 20 __ року

*Заповнює виробник або уповноважений представник.

Продовження додатку 1

5. Гарантійні зобов’язання організації, яка виконала монтаж ліфта

______________________________________________     гарантує

(назва організації, яка змонтувала ліфт)

відповідність монтажу ліфта вимогам цих правил технічної документації на монтаж виробника.

Представник монтажної організації

_________________________          _______________          ____________________

(посада  особи, яка підписує)                        (підпис)                            (П.І.Б.)

М.П.

« ___ » __________ 200 __ року

Продовження додатку 1

6. Відомість про місцезнаходження ліфта

(нова сторінка, розташовують на одній сторінці)

| Назва організації (підприємства) власника ліфта | Місце установлення ліфта (місто, вулиця, будинок, корпус, під’їзд) | Дата установлення |
| --- | --- | --- |

7. Відомості про ремонт і модернізацію ліфта

(розташовують на  двадцяти сторінках)

| Дата | Відомості про ремонт і модернізацію ліфта* | Прізвище та ініціали відповідальної особи | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

* Документи, що підтверджують якість новоустановлених елементів ліфта, повинні зберігатись разом з паспортом ліфта.

Продовження додатку 1

8. Запис результатів технічного огляду

(розташовують на  двадцяти сторінках)

| Дата проведення технічного огляду | Результати технічного огляду | Термін наступного технічного огляду |
| --- | --- | --- |

*  Паспорт повинен містити:

1) установчі креслення (кінематична схема, план і перерізи шахти, машинного приміщення з розміщенням устаткування в ньому);

2) принципову електричну схему;

3) документи, що засвідчують якість: тягових канатів, ланцюгів, канатів обмежувача швидкості, гідравлічних шлангів.

4) декларацію про відповідності ліфта, запобіжних комплектувальних виробів;

5) сертифікати на підтвердження відповідності вогнестійкості протипожежних дверей шахти ліфтів;

6) настанову по експлуатації (у разі відсутності окремого видання).

Паспорт ПКЛ зберігають разом з паспортом ліфта.

Роботодавець (власник) ліфта повинен забезпечувати зберігання технічної документації ліфта протягом строку його експлуатації.

Додаток 2

до Правил організації

безпечної експлуатації ліфтів

ПАСПОРТ

БУДІВЕЛЬНОГО ПІДЙОМНИКА

(типовий)

| Назва постачальника, місцезнаходження |  |
| --- | --- |

- Загальні відомості

| Назва | Відомість |
| --- | --- |
| Підприємство – виробник |  |
| Тип і модель підйомника |  |
| Заводський номер |  |
| Рік виготовлення |  |
| Привод (електричний, гідравлічний, пневматичний) |  |
| Навколишнє середовище, у якому може експлуатуватись підйомник (відносна вологість, насиченість пилом, агресивне, вибухонебезпечне, пожежонебезпечне) |  |

1.1.Основні нормативні документи, відповідно до яких виготовлено

підйомник*

| Позначення | Назва |
| --- | --- |

*Заповнює виробник або уповноважений представник.

Продовження додатка 2

2. Основні технічні дані підйомника та його складових частин

2.1. Основні параметри і характеристики підйомника

| Назва показника, одиниця виміру | Значення |
| --- | --- |
| Вантажопідйомність, кг |  |
| Кількість пасажирів |  |
| Номінальна швидкість руху кабіни (платформи), м/с |  |
| Вид керування |  |
| Кількість зупинок |  |
| Висота підйому, м |  |
| Конструкція кронштейнів кріплення напрямних кабіни (платформи) * |  |

2.2. Електричні ланцюги підйомника

| Назва | Вид струму | Номінальна напруга, В, та допустиме відхилення, % | Частота, ГЦ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввідний пристрій |  |  |  |
| Силовий ланцюг приводу лебідки: - у нормальному режимі - у разі запуску двигуна |  |  |  |
| Ланцюг керування |  |  |  |
| Ланцюг освітлення: - кабіни - ремонтних робіт |  |  |  |
| Ланцюг сигналізації |  |  |  |

* Заповнюється монтажною організацією.

Продовження додатка 2

2.3. Основні технічні відомості і характеристики лебідки

| Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Тип (редукторна, безредукторна) |  |
| Заводський номер |  |
| Рік виготовлення |  |
| Номінальний обертальний момент на вихідному валу, Нм |  |
| Діаметр канатотягового шківа, барабана, зірочки, мм |  |
| Маса, кг |  |

2.3.1. Редуктор

| Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Тип |  |
| Заводський номер |  |
| Рік виготовлення |  |
| Передаточне число |  |
| Міжосьова відстань передачі, мм |  |
| Маса, кг |  |

2.3.2. Гальмо

| Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Тип (колодковий, дисковий, конусоподібний тощо) |  |
| Діаметр гальмового шківа, мм |  |
| Рік виготовлення |  |
| Привод гальма: - тип - зусилля, кН - хід виконавчого органу, мм |  |

Продовження додатка 2

2.4. Основні технічні дані і характеристика електродвигунів

| Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
|  | Призначення |
|  | Лебідка |
| Тип |  |
| Вид струму |  |
| Номінальна напруга, В |  |
| Номінальний струм, А |  |
| Номінальна частота, Гц |  |
| Номінальна потужність, кВт |  |
| Граничнодопустима температура нагрівання обмоток двигуна, 0С |  |
| Клас ізоляції |  |
| Синхронна частота обертання, об/хв |  |
| Тривалість включення (ТВ), % |  |
| Кількість включень на годину |  |
| Виконання (нормальне, вологозахисне, пилеводозахисне, морське тощо), ступінь захисту |  |

2.5. Основні технічні дані і характеристики гідроприводу

(для гідравлічного підйомника)

Тип ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Продовження додатка 2

2.5.1. Гідроциліндр

| Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Тип |  |
| Кількість |  |
| Заводський номер |  |
| Рік виготовлення |  |
| Діаметр, мм: - плунжера - поршня - штока |  |
| Хід, мм |  |
| Робочий тиск, МПа : - найменший - найбільший |  |
| Випробувальний тиск, МПа |  |
| Швидкість, м/с : - під час підіймання, не менше - під час опускання, не більше |  |
| Маса, кг |  |

2.5.2. Гідроагрегат

| Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Тип |  |
| Підприємство – виробник |  |
| Заводський номер |  |
| Рік виготовлення |  |
| Потік робочої рідини найбільший, дм3/хв |  |
| Робоча рідина |  |
| Об’єм заправлення, дм3 |  |
| Тиск налагоджування запобіжного клапана, МПа |  |
| Випробувальний тиск, МПа |  |
| Маса, кг |  |
| Сертифікат |  |

Продовження додатка 2

2.5.3. Трубопроводи

Рукава високого тиску (тип) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.6. Кабіна (платформа)

| Конструкція та розміри, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Внутрішні розміри, мм : - ширина - глибина - висота |  |
| Конструкція дверей (обертально-розкривні, розсувні, одно-, дво- або багатостулкові) |  |
| Вид кабіни (прохідна, непрохідна) |  |
| Маса, кг |  |

2.7. Пристрої безпеки

2.7.1. Механічні пристрої

| Назва пристрою | Технічні дані, одиниця виміру | Призначення |
| --- | --- | --- |
| Уловлювачі | Тип (різкого, плавного гальмування, комбіновані) |  |
|  | Умови випробування уловлювачів плавного гальмування (швидкість руху кабіни (платформи), завантаження кабіни (платформи)) |  |
|  | Допустимий шлях гальмування, мм: - максимальний - мінімальний |  |
| Буфери | Тип |  |
|  | Кількість |  |

Продовження додатка 2

2.7.2 Вимикачі безпеки *

| Назва | Наявність |
| --- | --- |
| Замикання дверей кабіни (платформи) |  |
| Завантаження кабіни (платформи) |  |
| Перевантаження кабіни (платформи) |  |
| Уловлювачі кабіни (платформи) |  |
| Кінцеві - ланцюг, який розмикається (силовий, керування). Спосіб приведення в дію |  |
| Інші вимикачі безпеки, які застосовуються для підйомника |  |

3. Навантаження під час проведення первинного технічного огляду

| Назва (що випробується, перевіряється) | Величина навантаження |
| --- | --- |

4. Відомості про придатність підйомника до експлуатації**

Підйомник з заводським номером ______________, виготовлений  відповідно до  __________________________________________________________

(назва та номери документів)

і визнаний   придатним до експлуатації.

Дата випуску

________________________       ___________________         ________________

(посада особи, яка підписує)             (підпис)                                    (П.І.Б.)

М.П.                                                         «___»_________ 20___ року

* Указується «Є» або «Немає».

**Заповнює виробник або уповноважений представник.

Продовження додатка 2

### 5. Гарантійні зобов’язання організації, яка змонтувала підйомник

________________________________________________________ гарантує

(назва організації, яка змонтувала підйомник)

відповідність монтажу підйомника вимогам цих правил технічної документації на монтаж виробника.

Представник монтажної організації

_____________________          __________________       ________________

(посада особи, яка підписує)                          (підпис)                             (П.І.Б.)

М.П.                                                           «____»__________20   року

Продовження додатка 2

6. Відомість про місцезнаходження підйомника

(нова сторінка, розміщується на двох сторінках)

| Назва організації (підприємства) власника підйомника | Місце установлення підйомника (місто, вулиця, будинок, корпус, під’їзд) | Дата установлення |
| --- | --- | --- |

7. Відомості про ремонт і модернізацію підйомника

(розміщуються на двадцяти сторінках)

| Дата | Відомості про ремонт і модернізацію підйомника * | Прізвище та ініціали відповідальної особи | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |

* Документи, що підтверджують якість новоустановлених елементів підйомника, повинні зберігатись разом з паспортом підйомника.

Продовження додатка 2

8. Запис результатів технічного огляду

(розміщується на двадцяти сторінках)

| Дата огляду | Результати огляду | Термін наступного огляду |
| --- | --- | --- |

*  Паспорт повинен містити:

1) принципову електричну схему;

2) протокол вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування (додаток 7 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98);

3) протокол перевірки ізоляції (додаток 7 НПАОП 40.1-1.21-98);

4) протокол перевірки повного опору петлі фаза-нуль (додаток 7                                     НПАОП 40.1-1.21-98);

5) документи, що засвідчують якість: сертифікат на підйомник та декларація на запобіжні комплектувальні вироби.

6) настанова по експлуатації.

Паспорт ПКЛ зберігається разом з паспортом підйомника.

Роботодавець (власник) підйомника повинен забезпечувати зберігання технічної документації підйомника протягом строку його експлуатації.

Додаток 3

до Правил організації

безпечної експлуатації ліфтів

Журнал реєстрації ремонтів та проведення періодичних перевірок

ВИКОНАННЯ РЕМОНТІВ ЛІФТА (не менше ніж 20 стор.)

| № п.п | Дата ремонту | Вид ремонту | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |

ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ЗАПИСІВ ЛАС (не менше ніж 10 стор.)

| № п.п. | Прибуття ланки ЛАС на ліфт | Причина несправності та прийняті заходи для запуску ліфта (ескалатора) в експлуатацію | Час запуску ліфта (ескал.) | Прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | час |  |  |  |

ДЛЯ ДОДАТКОВИХ ЗАПИСІВ (не менше ніж 5 стор.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток 4

(Довідковий)

Середній термін служби основного ліфтового обладнання

| Найменування обладнання | Середній термін служби, рік |
| --- | --- |
| Лебідка | 25 |
| Складові частини лебідки: |  |
| - Редуктор (черв'ячна пара) | 12,5 |
| - Електродвигун | 15 |
| - Канатоведучий шків | 5 |
| - Відвідний блок | 10 |
| - Гальмівний пристрій | 12,5 |
| - Полумуфта гальмівна | 12,5 |
| Шафа управління | 25 |
| Складові частини шафи управління: |  |
| - Електронні плати, трансформатори, пускачі, реле, автоматичні вмикачі | 12,5 |
| - Ввідний пристрій | 25 |
| Обмежувач швидкості | 12,5 |
| Складові частини обмежувача швидкості: |  |
| - Натяжний пристрій | 12,5 |
| - Канат обмежувача швидкості | 5 |
| - Шків обмежувача швидкості | 5 |
| Кабіна | 25 |
| Складові частини кабіни: |  |
| - Купе кабіни | 12,5 |
| - Привід дверей | 6 |
| - Двері кабіни (балка двері кабіни, поріг, стулка) | 12,5 |
| Противагу | 25 |
| Складові частини противаги: |  |
| - Верхня балка противаги | 12,5 |
| - Підвіски противаги | 12,5 |
| Двері шахти Складові частини дверей шахти: - Верхня балка дверей шахти - Стулка - Поріг | 12,5 12,5 12,5 |
| Портал (обрамлення дверного отвору) | 25 |
| Розводка проводів (по шахті, машинного приміщення і кабіні ліфта) | 15 |
| Підвісний кабель | 5 |
| Кнопкові пости (прикази, викличні) | 12,5 |
| Подорожні датчики | 12,5 |
| Перетворювач частоти і його складові частини | 12,5 |
| Тягові канати | 8 |
| Буферне пристрій | 25 |
| Електронні пристрої, що входять до складу системи керування ліфтом | 12,5 |

| Голова Держгірпромнагляду України | О.І. Хохотва |
| --- | --- |

P.S.: Уважаемые лифтовики и владельцы лифтов!

Прошу Вас рассмотреть редакцию новых НПАОП 0.00-1.02-13                                  и  до 01.03.2013 дать свои замечания и предложения.

С уважением,

Шахмаров Джонай Шахмарович, тел. 067-4661514, servislift@ukr.net

06.02.2013